We sell

all kinds of technical products

from every corner of

the world.

PCD2.M247  PLC 는 고급 PLC 로서

지멘스 SIMATIC S7-300,400 100% 호환기종입니다.

www.ControlMart.co.kr  www.Itechnomart.com

사용자 메뉴얼

www.ControlMart.co.kr

설 계 배 경

SSW7의 역 활은 시리얼 PC 인터페이스(RS232C급, 9.6Kbaud 에서 115Kbaud)의 신호를 MPI 버스 (RS485 레벨, 19.2Kbaud에서 187.5Kbaud)로 변환 시켜 소프트웨어 프로그램, 운전자 패널, 혹은 감시제어 소프트웨어(MMI)와의 통신을 가능하게 한다.

SSW7은 1.2 m의 길이의 케이블로 PLC의 CPU 프로그램 커넥터(PGU)에 직접 꼽을 수 있고 또는 MPI 네트워크의 다른 어느 지점에나 접속을 할 수 있도록 되어있다.

표준의 PC 널 모뎀(Null Modem) 케이블에게 적합하도록 제작된 9-핀 커넥터 는 SSW7의 부품에 속한다.(이 케이블은 SSW7 과 같이 공급된다.)

SSW7은 MPI 케이블을 통하여 CPU로부터 그 전원을 공급 받는다．SSW7을 접속 하는 지점에 +24V  DC 전원이 없을 경우  또는 여러 개의 SSW7이 동시에 CPU에 접속이 될 경우에는  외부에서 별도의 24V DC전원을 공급 받을 수 있다.

외부 24VDC의 접속을 위하여 (녹색의 단자) 전원의 극 바뀜(+/-)으로부터 보호를 받을 수 있도록 설계 하였다.

MPI 버스는 추가 케이블로 연장될 수 있다. 추가 케이블이 필요한 경우 다음의 사이트에 접속 하여 구입 할 수 있다.      www.ControlMart.co.kr

MPI 확장 케이블 5M                700-751-6VK11

MPI 확장 케이블 10M 	          700-751-6VK21

MPI 확장 케이블 주문 사양          700-751-6S011

MPI 버스를 연장할 때는 사용할 PLC의 자료에 명기된 가이드 라인을 따라서 실시한다.

주의: SSW7이나 확장 케이블에는 단말 저항이 설치

되지 않았다.

SSW7 용 표준 레일용 브라켓트와  S7-300 용

DIN 레일 브라켓트도 준비되어 있다.

Standard rail bracket  : 700-751-HSH01 Din

rail bracket for S7 PLC:   700-751-PSH00

현재로서는 SSW7으로 FM35x- 모듈에 대하여는 파라메터라이즈 할 수 없다.

파라미터(매개 변수)화

SSW7의 설정은  통신 할 PLC와 사용할 소프트웨어 지정되어 있다. 이는 예를 들어 프로그램 소프트웨어 나 조작 패널의 파라미터 변경 소프트웨어 혹은 감시용 소프트웨어(MMI ,SCADA)일 경우가 있다.

소프트웨어를 사용할 때마다 어댑터의 파라미터화가 자동적으로 어댑터에 보내게 되기 때문에 SSW7을 위한 특별한 파라미터화 소프트웨어 도구가 없다 그러므로 파라미터화(Parameterization)는 어댑터에 보관되지 않는다．

만일 당신이 소프트웨어를 프로그램 하려 면,"PC어댑터(MPI)”드라이버를 사용하십시오.

만일“PC 어댑터”드라이버 가 위의 화면 메뉴에 나타내게 되지 않으면，당신은 “interface: Add/ Remove”기능을 사용하여 바로 설치 할 수 있다.

만일 당신이 SSW7을 115Kbaud로 사용하고 싶으면 당신은 당사의 웹 페이지 www.ControlMart.co.kr에서 드라이버 프로그램을 다운로드 할 수 있다

드라이버 설치 프로그램은 드라이버 프로그램(Start/Programs/SSW7 Adapter 위치에 있다.)을 설치하는데 이는 COM 포트를 특정한 속도 (19.2Kbaud 에서 115 Kbaud) 에 영구적으로 설정한다.

드라이버 소프트웨어가 설치되자 마자 사용중인 PC 의 Windows 창에 툴 바 위치에 드라이버의 아이콘 이 나타난다.

드라이버 속성을 설정하려면 마우스의 오른쪽 버튼을 누른다.

여기서 이 아이콘을 더블 클릭 함으로서 간단히 이 드라이버를 활성화 하거나 비 활성화 할 수 있다.

프로그래밍 소프트웨어로 작업을 하고 있을 때는 항상 드라이버를 활성화 시켜 놓아야 한다.

프로그래밍 소프트웨어를 시작하기 전에 드라이버를 활성화 시켜야 하며 프로그램을 종료할 때는 드라이버를 비 활성화 시켜야 한다. 이는 다른 프로그램이 COM포트를 접속하려는 시도로부터 보호하려는 것이다.

ＬＥＤ 표시등

어댑터 전면에는 3개의 ＬＥＤ 램프가 있어 SSW7의 동작 상태를 알 수 있다. 따라서 에러 발생시 신속하게 발생 위치를 확인 할 수 있다.

3개의 ＬＥＤ들은 다음의 상태들을 나타낸다.：Off, On, Blinking. 만약 LED 가 모두 꺼져 있을 경우, 위의 경우를 제외 한 상태일 경우는 다음 상태를 나타낸다.

위   LED OFF     		   어댑터에 전원이 없거나 고장

위   LED ON      		   어댑터 전원 공급, 기능 작동 중

위   LED 깜박거림   	   SSW7에 프로그램 접속 없음

중앙 LED ON   		   SSW7이 MPI 네트워크에 등록됨

중앙 LED 깜박거림 		   SSW7	파라미터라이즈 진행

하부 LED ON   		   SSW7 접속 완료

하부 LED 깜박거림 		   SSW7 	데이터 전송 중

기 술 데이터

주문 번호			SSW7	700-751-1VK11

규     격			105 x 53 x 29 (L x W x H )

중     량 			180g

MPI 인터페이스

형   식			RS485

전송속도			19.2Kbits/s  or 187.5 Kbit/s

케 이 블			1.2m, 단말 저항처리 없음

접    속			9-PIN D 커넥터

통신 인터페이스

형    식			RS232, 시리얼 어싱크로노스

전송 속도		19.2Kbit/s 에서 115Kbit/s

접     속		9-PIN D 커넥터

전원 공급

전    압 		+24VDC±25% PLC 전원 혹은

외부 별도 전원 공급

전    류 		30mA, 45mA(Max)

케이스 규격			IP 30

전자파 대응

인터페이스 방출		B급 EN55022

신호라인 인터페이스 면역성	±2KV acc EN61000-4-4

ESD 노이즈 면역성		±6KV 접점 방출 EN61000-4-2

±8KV 공기 중 방출 EN61000-4-2

RF 래디에이션 필드		10V/m acc EN61000-4-3

RF 간섭			10V acc EN61000-4-6

주위 환경

운전 온도		-20 C ~ +60 C

보관/수송온도		-20

관계습도			5% ~ 85% (비 응축 상태)

저장 시 습도                    5% ~ 93% (비 응축 상태)

기타 특성

품질관리			ISO 9002

유지보수			보수 불 필요

# Text boxes

1

SSW7

Adapter for MPI Bus

7

5

6

2

4

3